## SAISIE
PAC DIMENSIONNEMENT
Outil de dimensionnement PAC collectives — Atlantic Effipac / Aptae
NF EN 12831 · EN 14825 · ADEME/COSTIC · Heat Pump Keymark
LOCALISATION |  | ECS (Eau Chaude Sanitaire)
Département | 75 | Type de parc | social
Altitude (m) | 0
Bord de mer | Non | Type logement | Nombre
→ Tbase calculée |  | T1 | 5
→ Zone climatique |  | T2 | 10
|  | T3 | 20
BÂTIMENT |  | T4 | 10
|  | T5 | 5
Type de bâtiment | RE2020 / RT2012 | T6 | 0
Surface habitable (m²) | 1500 | T° ECS stockage (°C) | 60
T° consigne intérieure (°C) | 19 | T° eau froide (°C) | 10
→ Déperditions spécifiques
→ Déperditions totales (kW) |  | RÉSULTATS ECS
CONFIGURATION PAC |  | Ns (logements standard)
Volume journalier (L/j à 60°C)
Gamme PAC | Effipac (R32) | Volume pointe 10 min (L)
Mode de fonctionnement | Chauffage 100% Electrique | Volume pointe 1h (L)
T° eau départ (°C) | 45 | Volume stockage min (L)
Delta T (K) | 5 | Puissance production ECS (kW)
Nombre de PAC max | 4
RÉSULTATS RAPIDES (voir onglet RÉSULTATS pour le détail)
→ Consultez l'onglet RÉSULTATS pour la sélection PAC complète
→ Consultez l'onglet MONOTONE pour la courbe monotone et le taux de couverture
→ Consultez l'onglet COMPARAISON pour la comparaison concurrentielle

## DATA_TBASE
Département | Tbase (°C) | Zone | Climat
01 | -10 | G | H1a
02 | -7 | D | H1c
03 | -8 | E | H1c
04 | -8 | E | H2d
05 | -10 | G | H1c
06 | -6 | A | H3
07 | -6 | D | H2d
08 | -10 | G | H1c
09 | -5 | C | H2d
10 | -10 | G | H1c
11 | -5 | C | H3
12 | -8 | E | H2d
13 | -5 | C | H3
14 | -7 | D | H1c
15 | -8 | E | H1c
16 | -5 | C | H2c
17 | -5 | C | H2b
18 | -7 | D | H2c
19 | -8 | E | H1c
21 | -10 | G | H1c
22 | -4 | B | H2a
23 | -8 | E | H1c
24 | -5 | C | H2c
25 | -12 | H | H1b
26 | -6 | D | H2d
27 | -7 | D | H1c
28 | -7 | D | H1c
29 | -4 | B | H2a
2A | -2 | A | H3
2B | -2 | A | H3
30 | -5 | C | H3
31 | -5 | C | H2d
32 | -5 | C | H2d
33 | -5 | C | H2c
34 | -5 | C | H3
35 | -4 | C | H2a
36 | -7 | D | H2c
37 | -7 | D | H2b
38 | -10 | G | H1a
39 | -10 | G | H1b
40 | -5 | C | H2c
41 | -7 | D | H2b
42 | -8 | E | H1a
43 | -8 | E | H1c
44 | -5 | C | H2a
45 | -7 | D | H1c
46 | -6 | D | H2d
47 | -5 | C | H2c
48 | -8 | E | H2d
49 | -7 | D | H2a
50 | -4 | B | H2a
51 | -10 | G | H1c
52 | -12 | H | H1c
53 | -7 | C | H2a
54 | -15 | I | H1c
55 | -12 | H | H1c
56 | -4 | B | H2a
57 | -15 | I | H1c
58 | -10 | G | H1b
59 | -9 | F | H1c
60 | -7 | D | H1c
61 | -7 | D | H1c
62 | -9 | F | H1c
63 | -8 | E | H1c
64 | -5 | C | H2c
65 | -5 | C | H2d
66 | -5 | C | H3
67 | -15 | I | H1c
68 | -15 | I | H1c
69 | -10 | G | H1a
70 | -12 | H | H1b
71 | -10 | G | H1b
72 | -7 | D | H2b
73 | -10 | G | H1a
74 | -10 | G | H1a
75 | -5 | D | H1c
76 | -7 | D | H1c
77 | -7 | D | H1c
78 | -7 | D | H1c
79 | -7 | C | H2b
80 | -9 | F | H1c
81 | -5 | C | H2d
82 | -5 | C | H2d
83 | -5 | A | H3
84 | -6 | D | H2d
85 | -5 | C | H2b
86 | -7 | D | H2b
87 | -8 | E | H1c
88 | -15 | I | H1c
89 | -10 | G | H1b
90 | -15 | I | H1b
91 | -7 | D | H1c
92 | -7 | D | H1c
93 | -7 | D | H1c
94 | -7 | D | H1c
95 | -7 | D | H1c

## DATA_BATIMENT
Type bâtiment | Spécifique (kW/m²) | Description
Passif / BBC | 0.015 | ~15 W/m²
RE2020 / RT2012 | 0.04 | ~40 W/m²
Rénové (post-1990) | 0.06 | ~60 W/m²
Ancien (1970-1990) | 0.08 | ~80 W/m²
Très ancien (<1970) | 0.12 | ~120 W/m²

## DATA_ECS
Parc | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
social | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.9
prive | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4

## DATA_PAC
EFFIPAC (R32) — Performance pré-calculée
Modèle | T°eau | Type | -20°C | -19°C | -18°C | -17°C | -16°C | -15°C | -14°C | -13°C | -12°C | -11°C | -10°C | -9°C | -8°C | -7°C | -6°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C
Effipac 14 | 35 | Pcalo (kW) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
Effipac 14 | 35 | COP | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85
Effipac 14 | 35 | Pabs (kW) | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91
Effipac 14 | 45 | Pcalo (kW) | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41
Effipac 14 | 45 | COP | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97
Effipac 14 | 45 | Pabs (kW) | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63
Effipac 14 | 55 | Pcalo (kW) | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.38 | 9.59 | 9.79 | 9.99 | 10.19 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.01 | 11.21 | 11.41 | 11.61 | 11.82 | 12.02 | 12.22 | 12.43 | 12.63 | 12.83 | 13.03 | 13.24 | 13.44 | 13.64 | 13.85 | 14.05 | 14.25 | 14.45 | 14.66 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86
Effipac 14 | 55 | COP | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.66 | 1.73 | 1.8 | 1.88 | 1.95 | 2.02 | 2.09 | 2.16 | 2.23 | 2.3 | 2.38 | 2.45 | 2.52 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | 2.8 | 2.88 | 2.95 | 3.02 | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 3.3 | 3.38 | 3.45 | 3.52 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59
Effipac 14 | 55 | Pabs (kW) | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.65 | 5.53 | 5.43 | 5.33 | 5.24 | 5.15 | 5.07 | 5 | 4.93 | 4.86 | 4.8 | 4.75 | 4.69 | 4.64 | 4.59 | 4.55 | 4.5 | 4.46 | 4.42 | 4.39 | 4.35 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.22 | 4.19 | 4.17 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14
Effipac 18 | 35 | Pcalo (kW) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
Effipac 18 | 35 | COP | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
Effipac 18 | 35 | Pabs (kW) | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07
Effipac 18 | 45 | Pcalo (kW) | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31
Effipac 18 | 45 | COP | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64
Effipac 18 | 45 | Pabs (kW) | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03
Effipac 18 | 55 | Pcalo (kW) | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 10.18 | 10.53 | 10.89 | 11.24 | 11.59 | 11.95 | 12.3 | 12.65 | 13.01 | 13.36 | 13.71 | 14.07 | 14.42 | 14.78 | 15.13 | 15.48 | 15.84 | 16.19 | 16.54 | 16.9 | 17.25 | 17.6 | 17.96 | 18.31 | 18.66 | 19.02 | 19.37 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73
Effipac 18 | 55 | COP | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.8 | 1.86 | 1.92 | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.16 | 2.22 | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3 | 3.06 | 3.12 | 3.18 | 3.24 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
Effipac 18 | 55 | Pabs (kW) | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.05 | 6.05 | 6.04 | 6.04 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98
Effipac 26 | 35 | Pcalo (kW) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Effipac 26 | 35 | COP | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04
Effipac 26 | 35 | Pabs (kW) | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44
Effipac 26 | 45 | Pcalo (kW) | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65
Effipac 26 | 45 | COP | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34
Effipac 26 | 45 | Pabs (kW) | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98
Effipac 26 | 55 | Pcalo (kW) | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 13.53 | 14.11 | 14.69 | 15.26 | 15.84 | 16.42 | 17 | 17.58 | 18.16 | 18.74 | 19.31 | 19.89 | 20.47 | 21.05 | 21.63 | 22.21 | 22.79 | 23.36 | 23.94 | 24.52 | 25.1 | 25.68 | 26.26 | 26.84 | 27.41 | 27.99 | 28.57 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15
Effipac 26 | 55 | COP | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.8 | 1.86 | 1.92 | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.16 | 2.22 | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.76 | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06
Effipac 26 | 55 | Pabs (kW) | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.39 | 9.4 | 9.41 | 9.42 | 9.43 | 9.44 | 9.44 | 9.45 | 9.46 | 9.46 | 9.47 | 9.47 | 9.48 | 9.48 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53
Effipac 32 | 35 | Pcalo (kW) | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1
Effipac 32 | 35 | COP | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09
Effipac 32 | 35 | Pabs (kW) | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85
Effipac 32 | 45 | Pcalo (kW) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6
Effipac 32 | 45 | COP | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37
Effipac 32 | 45 | Pabs (kW) | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97
Effipac 32 | 55 | Pcalo (kW) | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 17.37 | 18.09 | 18.81 | 19.54 | 20.26 | 20.98 | 21.7 | 22.42 | 23.14 | 23.86 | 24.59 | 25.31 | 26.03 | 26.75 | 27.47 | 28.19 | 28.91 | 29.64 | 30.36 | 31.08 | 31.8 | 32.52 | 33.24 | 33.96 | 34.69 | 35.41 | 36.13 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85
Effipac 32 | 55 | COP | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 1.53 | 1.59 | 1.65 | 1.7 | 1.76 | 1.82 | 1.88 | 1.94 | 1.99 | 2.05 | 2.11 | 2.17 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.46 | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.8 | 2.86 | 2.92 | 2.98 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04
Effipac 32 | 55 | Pabs (kW) | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.79 | 11.82 | 11.84 | 11.87 | 11.89 | 11.91 | 11.92 | 11.94 | 11.96 | 11.97 | 11.98 | 12 | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 12.1 | 12.11 | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14
Effipac 50 | 35 | Pcalo (kW) | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2
Effipac 50 | 35 | COP | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11
Effipac 50 | 35 | Pabs (kW) | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21
Effipac 50 | 45 | Pcalo (kW) | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34
Effipac 50 | 45 | COP | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
Effipac 50 | 45 | Pabs (kW) | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
Effipac 50 | 55 | Pcalo (kW) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 26.3 | 27.4 | 28.5 | 29.6 | 30.7 | 31.8 | 32.9 | 34 | 35.1 | 36.2 | 37.3 | 38.4 | 39.5 | 40.6 | 41.7 | 42.8 | 43.9 | 45 | 46.1 | 47.2 | 48.3 | 49.4 | 50.5 | 51.6 | 52.7 | 53.8 | 54.9 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
Effipac 50 | 55 | COP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.1 | 2.18 | 2.26 | 2.35 | 2.43 | 2.51 | 2.6 | 2.68 | 2.76 | 2.85 | 2.93 | 3.01 | 3.1 | 3.18 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27
Effipac 50 | 55 | Pabs (kW) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 26.08 | 25.09 | 24.24 | 23.51 | 22.86 | 22.29 | 21.79 | 21.34 | 20.93 | 20.56 | 20.22 | 19.92 | 19.64 | 19.38 | 19.14 | 18.92 | 18.71 | 18.52 | 18.35 | 18.18 | 18.02 | 17.88 | 17.74 | 17.61 | 17.48 | 17.37 | 17.26 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15
Effipac 70 | 35 | Pcalo (kW) | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8
Effipac 70 | 35 | COP | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
Effipac 70 | 35 | Pabs (kW) | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29
Effipac 70 | 45 | Pcalo (kW) | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 67.37
Effipac 70 | 45 | COP | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
Effipac 70 | 45 | Pabs (kW) | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05
Effipac 70 | 55 | Pcalo (kW) | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 39.76 | 40.86 | 41.97 | 43.08 | 44.19 | 45.29 | 46.4 | 47.51 | 48.61 | 49.72 | 50.83 | 51.94 | 53.04 | 54.15 | 55.26 | 56.36 | 57.47 | 58.58 | 59.69 | 60.79 | 61.9 | 63.01 | 64.11 | 65.22 | 66.33 | 67.44 | 68.54 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 69.65
Effipac 70 | 55 | COP | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.31 | 1.39 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.69 | 1.77 | 1.84 | 1.92 | 1.99 | 2.07 | 2.15 | 2.22 | 2.3 | 2.37 | 2.45 | 2.52 | 2.6 | 2.68 | 2.75 | 2.83 | 2.9 | 2.98 | 3.05 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13
Effipac 70 | 55 | Pabs (kW) | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 36.62 | 35.18 | 33.93 | 32.81 | 31.82 | 30.93 | 30.13 | 29.4 | 28.74 | 28.14 | 27.58 | 27.07 | 26.6 | 26.16 | 25.75 | 25.37 | 25.02 | 24.69 | 24.38 | 24.08 | 23.81 | 23.55 | 23.3 | 23.07 | 22.85 | 22.64 | 22.44 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25
APTAE (R290) — Performance pré-calculée
Modèle | T°eau | Type | -20°C | -19°C | -18°C | -17°C | -16°C | -15°C | -14°C | -13°C | -12°C | -11°C | -10°C | -9°C | -8°C | -7°C | -6°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C
Aptae 15 | 35 | Pcalo (kW) | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 10.14 | 10.45 | 10.76 | 11.07 | 11.38 | 11.69 | 12 | 12.31 | 12.62 | 12.93 | 13.24 | 13.55 | 13.86 | 14.16 | 14.47 | 14.78 | 15.09 | 15.4 | 15.71 | 16.02 | 16.33 | 16.64 | 16.95 | 17.26 | 17.57 | 17.88 | 18.19 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49
Aptae 15 | 35 | COP | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.78 | 2.89 | 3 | 3.11 | 3.21 | 3.32 | 3.43 | 3.54 | 3.65 | 3.75 | 3.86 | 3.97 | 4.08 | 4.19 | 4.29 | 4.4 | 4.51 | 4.62 | 4.72 | 4.83 | 4.94 | 5.05 | 5.16 | 5.26 | 5.37 | 5.48 | 5.59 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
Aptae 15 | 35 | Pabs (kW) | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.65 | 3.62 | 3.59 | 3.56 | 3.54 | 3.52 | 3.5 | 3.48 | 3.46 | 3.44 | 3.43 | 3.41 | 3.4 | 3.38 | 3.37 | 3.36 | 3.35 | 3.34 | 3.33 | 3.32 | 3.31 | 3.3 | 3.29 | 3.28 | 3.27 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
Aptae 15 | 45 | Pcalo (kW) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
Aptae 15 | 45 | COP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Aptae 15 | 45 | Pabs (kW) | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88
Aptae 15 | 55 | Pcalo (kW) | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.47 | 8.81 | 9.15 | 9.49 | 9.82 | 10.16 | 10.5 | 10.84 | 11.18 | 11.51 | 11.85 | 12.19 | 12.53 | 12.87 | 13.2 | 13.54 | 13.88 | 14.22 | 14.55 | 14.89 | 15.23 | 15.57 | 15.91 | 16.24 | 16.58 | 16.92 | 17.26 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 17.59
Aptae 15 | 55 | COP | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.61 | 1.7 | 1.79 | 1.88 | 1.96 | 2.05 | 2.14 | 2.23 | 2.32 | 2.4 | 2.49 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.84 | 2.93 | 3.02 | 3.11 | 3.19 | 3.28 | 3.37 | 3.46 | 3.55 | 3.63 | 3.72 | 3.81 | 3.9 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99
Aptae 15 | 55 | Pabs (kW) | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 5.18 | 5.12 | 5.06 | 5 | 4.95 | 4.91 | 4.86 | 4.83 | 4.79 | 4.76 | 4.73 | 4.7 | 4.67 | 4.64 | 4.62 | 4.6 | 4.58 | 4.56 | 4.54 | 4.52 | 4.5 | 4.49 | 4.47 | 4.46 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42
Aptae 18 | 35 | Pcalo (kW) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.69 | 12.04 | 12.39 | 12.75 | 13.1 | 13.45 | 13.8 | 14.15 | 14.5 | 14.85 | 15.21 | 15.56 | 15.91 | 16.26 | 16.61 | 16.96 | 17.31 | 17.67 | 18.02 | 18.37 | 18.72 | 19.07 | 19.42 | 19.77 | 20.13 | 20.48 | 20.83 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18
Aptae 18 | 35 | COP | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.66 | 2.76 | 2.86 | 2.96 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.54 | 3.64 | 3.74 | 3.84 | 3.94 | 4.03 | 4.13 | 4.23 | 4.33 | 4.42 | 4.52 | 4.62 | 4.72 | 4.82 | 4.91 | 5.01 | 5.11 | 5.21 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
Aptae 18 | 35 | Pabs (kW) | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.39 | 4.36 | 4.34 | 4.31 | 4.29 | 4.27 | 4.25 | 4.23 | 4.21 | 4.19 | 4.18 | 4.16 | 4.15 | 4.13 | 4.12 | 4.11 | 4.09 | 4.08 | 4.07 | 4.06 | 4.05 | 4.04 | 4.03 | 4.02 | 4.02 | 4.01 | 4 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99
Aptae 18 | 45 | Pcalo (kW) | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48
Aptae 18 | 45 | COP | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76
Aptae 18 | 45 | Pabs (kW) | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91
Aptae 18 | 55 | Pcalo (kW) | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.84 | 10.21 | 10.59 | 10.97 | 11.35 | 11.72 | 12.1 | 12.48 | 12.85 | 13.23 | 13.61 | 13.99 | 14.36 | 14.74 | 15.12 | 15.49 | 15.87 | 16.25 | 16.63 | 17 | 17.38 | 17.76 | 18.13 | 18.51 | 18.89 | 19.27 | 19.64 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02
Aptae 18 | 55 | COP | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.5 | 1.59 | 1.68 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 2.03 | 2.12 | 2.21 | 2.3 | 2.38 | 2.47 | 2.56 | 2.65 | 2.74 | 2.83 | 2.92 | 3 | 3.09 | 3.18 | 3.27 | 3.36 | 3.45 | 3.54 | 3.62 | 3.71 | 3.8 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89
Aptae 18 | 55 | Pabs (kW) | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.56 | 6.44 | 6.32 | 6.22 | 6.12 | 6.04 | 5.96 | 5.89 | 5.82 | 5.76 | 5.71 | 5.66 | 5.61 | 5.56 | 5.52 | 5.48 | 5.44 | 5.41 | 5.38 | 5.34 | 5.31 | 5.29 | 5.26 | 5.24 | 5.21 | 5.19 | 5.17 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15
Aptae 23 | 35 | Pcalo (kW) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.23 | 14.66 | 15.09 | 15.51 | 15.94 | 16.37 | 16.8 | 17.23 | 17.66 | 18.09 | 18.51 | 18.94 | 19.37 | 19.8 | 20.23 | 20.66 | 21.09 | 21.51 | 21.94 | 22.37 | 22.8 | 23.23 | 23.66 | 24.09 | 24.51 | 24.94 | 25.37 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
Aptae 23 | 35 | COP | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.76 | 2.86 | 2.96 | 3.06 | 3.16 | 3.26 | 3.36 | 3.46 | 3.56 | 3.66 | 3.76 | 3.86 | 3.96 | 4.06 | 4.17 | 4.27 | 4.37 | 4.47 | 4.57 | 4.67 | 4.77 | 4.87 | 4.97 | 5.07 | 5.17 | 5.27 | 5.37 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47
Aptae 23 | 35 | Pabs (kW) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.16 | 5.13 | 5.1 | 5.07 | 5.05 | 5.02 | 5 | 4.98 | 4.96 | 4.94 | 4.92 | 4.9 | 4.89 | 4.87 | 4.86 | 4.84 | 4.83 | 4.82 | 4.8 | 4.79 | 4.78 | 4.77 | 4.76 | 4.75 | 4.74 | 4.73 | 4.72 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71
Aptae 23 | 45 | Pcalo (kW) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Aptae 23 | 45 | COP | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89
Aptae 23 | 45 | Pabs (kW) | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92
Aptae 23 | 55 | Pcalo (kW) | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.74 | 12.24 | 12.73 | 13.22 | 13.71 | 14.21 | 14.7 | 15.19 | 15.69 | 16.18 | 16.67 | 17.16 | 17.66 | 18.15 | 18.64 | 19.14 | 19.63 | 20.12 | 20.61 | 21.11 | 21.6 | 22.09 | 22.59 | 23.08 | 23.57 | 24.06 | 24.56 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05
Aptae 23 | 55 | COP | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.64 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 2.02 | 2.1 | 2.18 | 2.25 | 2.33 | 2.41 | 2.49 | 2.56 | 2.64 | 2.72 | 2.79 | 2.87 | 2.95 | 3.03 | 3.1 | 3.18 | 3.26 | 3.33 | 3.41 | 3.49 | 3.57 | 3.64 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72
Aptae 23 | 55 | Pabs (kW) | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.17 | 7.14 | 7.11 | 7.08 | 7.05 | 7.02 | 7 | 6.98 | 6.96 | 6.94 | 6.92 | 6.91 | 6.89 | 6.87 | 6.86 | 6.85 | 6.84 | 6.82 | 6.81 | 6.8 | 6.79 | 6.78 | 6.77 | 6.77 | 6.76 | 6.75 | 6.74 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73
Aptae 27 | 35 | Pcalo (kW) | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.86 | 17.36 | 17.87 | 18.38 | 18.89 | 19.39 | 19.9 | 20.41 | 20.91 | 21.42 | 21.93 | 22.44 | 22.94 | 23.45 | 23.96 | 24.46 | 24.97 | 25.48 | 25.99 | 26.49 | 27 | 27.51 | 28.01 | 28.52 | 29.03 | 29.54 | 30.04 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55
Aptae 27 | 35 | COP | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.51 | 2.6 | 2.69 | 2.78 | 2.88 | 2.97 | 3.06 | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.43 | 3.52 | 3.61 | 3.71 | 3.8 | 3.89 | 3.98 | 4.07 | 4.17 | 4.26 | 4.35 | 4.44 | 4.53 | 4.63 | 4.72 | 4.81 | 4.9 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99
Aptae 27 | 35 | Pabs (kW) | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.72 | 6.68 | 6.64 | 6.6 | 6.57 | 6.53 | 6.5 | 6.47 | 6.45 | 6.42 | 6.4 | 6.37 | 6.35 | 6.33 | 6.31 | 6.29 | 6.27 | 6.25 | 6.24 | 6.22 | 6.21 | 6.19 | 6.18 | 6.16 | 6.15 | 6.14 | 6.13 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12
Aptae 27 | 45 | Pcalo (kW) | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51
Aptae 27 | 45 | COP | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55
Aptae 27 | 45 | Pabs (kW) | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75
Aptae 27 | 55 | Pcalo (kW) | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 13.59 | 14.22 | 14.86 | 15.49 | 16.13 | 16.76 | 17.4 | 18.04 | 18.67 | 19.31 | 19.94 | 20.58 | 21.21 | 21.85 | 22.49 | 23.12 | 23.76 | 24.39 | 25.03 | 25.66 | 26.3 | 26.94 | 27.57 | 28.21 | 28.84 | 29.48 | 30.11 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75
Aptae 27 | 55 | COP | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.6 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.07 | 2.15 | 2.22 | 2.3 | 2.38 | 2.46 | 2.54 | 2.62 | 2.7 | 2.77 | 2.85 | 2.93 | 3.01 | 3.09 | 3.17 | 3.25 | 3.32 | 3.4 | 3.48 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56
Aptae 27 | 55 | Pabs (kW) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.44 | 9.37 | 9.31 | 9.25 | 9.2 | 9.15 | 9.11 | 9.07 | 9.03 | 9 | 8.97 | 8.94 | 8.91 | 8.88 | 8.86 | 8.83 | 8.81 | 8.79 | 8.77 | 8.75 | 8.74 | 8.72 | 8.71 | 8.69 | 8.68 | 8.66 | 8.65 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64
Aptae 40 | 35 | Pcalo (kW) | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 25 | 25.75 | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 | 34 | 34.75 | 35.5 | 36.25 | 37 | 37.75 | 38.5 | 39.25 | 40 | 40.75 | 41.5 | 42.25 | 43 | 43.75 | 44.5 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25
Aptae 40 | 35 | COP | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.37 | 2.46 | 2.54 | 2.63 | 2.72 | 2.8 | 2.89 | 2.98 | 3.06 | 3.15 | 3.24 | 3.32 | 3.41 | 3.5 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.84 | 3.93 | 4.01 | 4.1 | 4.19 | 4.27 | 4.36 | 4.45 | 4.53 | 4.62 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
Aptae 40 | 35 | Pabs (kW) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.54 | 10.48 | 10.42 | 10.36 | 10.3 | 10.25 | 10.21 | 10.16 | 10.12 | 10.08 | 10.04 | 10.01 | 9.97 | 9.94 | 9.91 | 9.88 | 9.86 | 9.83 | 9.8 | 9.78 | 9.76 | 9.73 | 9.71 | 9.69 | 9.67 | 9.65 | 9.64 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62
Aptae 40 | 45 | Pcalo (kW) | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22
Aptae 40 | 45 | COP | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
Aptae 40 | 45 | Pabs (kW) | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07
Aptae 40 | 55 | Pcalo (kW) | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 20.53 | 21.41 | 22.29 | 23.16 | 24.04 | 24.92 | 25.8 | 26.68 | 27.56 | 28.44 | 29.31 | 30.19 | 31.07 | 31.95 | 32.83 | 33.71 | 34.59 | 35.46 | 36.34 | 37.22 | 38.1 | 38.98 | 39.86 | 40.74 | 41.61 | 42.49 | 43.37 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25
Aptae 40 | 55 | COP | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.8 | 1.86 | 1.92 | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.16 | 2.23 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | 2.71 | 2.77 | 2.83 | 2.89 | 2.95 | 3.01 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08
Aptae 40 | 55 | Pabs (kW) | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.3 | 14.31 | 14.31 | 14.32 | 14.32 | 14.33 | 14.33 | 14.34 | 14.34 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39
Aptae 50 | 35 | Pcalo (kW) | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 31.1 | 32.05 | 33 | 33.95 | 34.9 | 35.85 | 36.8 | 37.75 | 38.7 | 39.65 | 40.6 | 41.55 | 42.5 | 43.45 | 44.4 | 45.35 | 46.3 | 47.25 | 48.2 | 49.15 | 50.1 | 51.05 | 52 | 52.95 | 53.9 | 54.85 | 55.8 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75
Aptae 50 | 35 | COP | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.32 | 2.42 | 2.51 | 2.61 | 2.7 | 2.8 | 2.89 | 2.98 | 3.08 | 3.17 | 3.27 | 3.36 | 3.46 | 3.55 | 3.64 | 3.74 | 3.83 | 3.93 | 4.02 | 4.12 | 4.21 | 4.3 | 4.4 | 4.49 | 4.59 | 4.68 | 4.78 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87
Aptae 50 | 35 | Pabs (kW) | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.38 | 13.25 | 13.13 | 13.02 | 12.92 | 12.82 | 12.73 | 12.65 | 12.57 | 12.5 | 12.43 | 12.36 | 12.3 | 12.24 | 12.18 | 12.13 | 12.08 | 12.03 | 11.99 | 11.94 | 11.9 | 11.86 | 11.82 | 11.79 | 11.75 | 11.72 | 11.68 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65
Aptae 50 | 45 | Pcalo (kW) | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52
Aptae 50 | 45 | COP | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
Aptae 50 | 45 | Pabs (kW) | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16
Aptae 50 | 55 | Pcalo (kW) | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 25.47 | 26.59 | 27.71 | 28.84 | 29.96 | 31.08 | 32.2 | 33.32 | 34.44 | 35.56 | 36.69 | 37.81 | 38.93 | 40.05 | 41.17 | 42.29 | 43.41 | 44.54 | 45.66 | 46.78 | 47.9 | 49.02 | 50.14 | 51.26 | 52.39 | 53.51 | 54.63 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 55.75
Aptae 50 | 55 | COP | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.56 | 1.64 | 1.72 | 1.8 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.11 | 2.19 | 2.27 | 2.35 | 2.43 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.74 | 2.82 | 2.9 | 2.98 | 3.06 | 3.14 | 3.21 | 3.29 | 3.37 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45
Aptae 50 | 55 | Pabs (kW) | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.17 | 18.9 | 18.65 | 18.43 | 18.23 | 18.05 | 17.89 | 17.74 | 17.6 | 17.47 | 17.35 | 17.24 | 17.14 | 17.04 | 16.95 | 16.87 | 16.79 | 16.72 | 16.65 | 16.58 | 16.52 | 16.46 | 16.4 | 16.35 | 16.3 | 16.25 | 16.2 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16
Aptae 65 | 35 | Pcalo (kW) | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 38.71 | 39.88 | 41.04 | 42.21 | 43.37 | 44.54 | 45.7 | 46.86 | 48.03 | 49.19 | 50.36 | 51.52 | 52.69 | 53.85 | 55.01 | 56.18 | 57.34 | 58.51 | 59.67 | 60.84 | 62 | 63.16 | 64.33 | 65.49 | 66.66 | 67.82 | 68.99 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15
Aptae 65 | 35 | COP | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.37 | 2.46 | 2.54 | 2.63 | 2.72 | 2.8 | 2.89 | 2.98 | 3.06 | 3.15 | 3.24 | 3.32 | 3.41 | 3.5 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.84 | 3.93 | 4.01 | 4.1 | 4.19 | 4.27 | 4.36 | 4.45 | 4.53 | 4.62 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
Aptae 65 | 35 | Pabs (kW) | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.33 | 16.22 | 16.13 | 16.04 | 15.96 | 15.89 | 15.81 | 15.75 | 15.68 | 15.62 | 15.56 | 15.51 | 15.46 | 15.41 | 15.36 | 15.32 | 15.27 | 15.23 | 15.19 | 15.16 | 15.12 | 15.09 | 15.06 | 15.02 | 14.99 | 14.96 | 14.94 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91
Aptae 65 | 45 | Pcalo (kW) | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9
Aptae 65 | 45 | COP | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
Aptae 65 | 45 | Pabs (kW) | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67
Aptae 65 | 55 | Pcalo (kW) | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 32.91 | 34.08 | 35.24 | 36.41 | 37.57 | 38.74 | 39.9 | 41.06 | 42.23 | 43.39 | 44.56 | 45.72 | 46.89 | 48.05 | 49.21 | 50.38 | 51.54 | 52.71 | 53.87 | 55.04 | 56.2 | 57.36 | 58.53 | 59.69 | 60.86 | 62.02 | 63.19 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35
Aptae 65 | 55 | COP | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.8 | 1.86 | 1.92 | 1.98 | 2.04 | 2.1 | 2.16 | 2.23 | 2.29 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | 2.71 | 2.77 | 2.83 | 2.89 | 2.95 | 3.01 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08
Aptae 65 | 55 | Pabs (kW) | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 22.93 | 22.77 | 22.63 | 22.5 | 22.38 | 22.27 | 22.17 | 22.07 | 21.98 | 21.89 | 21.81 | 21.74 | 21.66 | 21.6 | 21.53 | 21.47 | 21.41 | 21.36 | 21.31 | 21.26 | 21.21 | 21.16 | 21.12 | 21.08 | 21.04 | 21 | 20.96 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93

## DATA_BIN
T°ext (°C) | H1 (heures) | H2 (heures) | H3 (heures)
-20 | 1 | 0 | 0
-19 | 2 | 0 | 0
-18 | 4 | 0 | 0
-17 | 6 | 0 | 0
-16 | 10 | 0 | 0
-15 | 15 | 2 | 0
-14 | 22 | 4 | 0
-13 | 30 | 6 | 0
-12 | 40 | 10 | 0
-11 | 52 | 15 | 0
-10 | 65 | 22 | 2
-9 | 80 | 30 | 4
-8 | 100 | 42 | 8
-7 | 120 | 55 | 14
-6 | 145 | 72 | 22
-5 | 170 | 92 | 35
-4 | 200 | 115 | 50
-3 | 230 | 142 | 72
-2 | 265 | 175 | 100
-1 | 300 | 210 | 135
0 | 340 | 250 | 175
1 | 380 | 295 | 220
2 | 420 | 340 | 270
3 | 460 | 385 | 325
4 | 500 | 430 | 385
5 | 540 | 470 | 445
6 | 560 | 500 | 500
7 | 570 | 520 | 545
8 | 560 | 530 | 580
9 | 530 | 520 | 590
10 | 500 | 500 | 580
11 | 460 | 470 | 560
12 | 420 | 430 | 530
13 | 380 | 385 | 490
14 | 340 | 340 | 445
15 | 300 | 295 | 395
16 | 250 | 250 | 340
17 | 200 | 200 | 280
18 | 150 | 150 | 215
19 | 80 | 100 | 130

## RÉSULTATS
RÉSULTATS — Sélection PAC
Les tableaux ci-dessous sont pré-calculés pour les paramètres de l'onglet SAISIE
SÉLECTION EFFIPAC (R32) — Toutes les configurations possibles
Modèle | Nb PAC | P. nominale totale (kW) | P. à A7/W45 (kW) | COP A7/W45 | P. à A-7/W55 (kW) | COP A-7/W55 | P. élec. max (kW) | Chassis
Effipac 14 | 1 | 14.1 | 14.4 | 3.97 | 10.6 | 2.09 | 3.6 | S
Effipac 14 | 2 | 28.2 | 28.8 | 3.97 | 21.2 | 2.09 | 7.3 | S
Effipac 14 | 3 | 42.3 | 43.2 | 3.97 | 31.8 | 2.09 | 10.9 | S
Effipac 14 | 4 | 56.4 | 57.6 | 3.97 | 42.4 | 2.09 | 14.5 | S
Effipac 14 | 5 | 70.5 | 72 | 3.97 | 53 | 2.09 | 18.1 | S
Effipac 14 | 6 | 84.6 | 86.5 | 3.97 | 63.6 | 2.09 | 21.8 | S
Effipac 18 | 1 | 17.9 | 18.3 | 3.64 | 12.3 | 2.04 | 5 | S
Effipac 18 | 2 | 35.8 | 36.6 | 3.64 | 24.6 | 2.04 | 10.1 | S
Effipac 18 | 3 | 53.7 | 54.9 | 3.64 | 36.9 | 2.04 | 15.1 | S
Effipac 18 | 4 | 71.6 | 73.2 | 3.64 | 49.2 | 2.04 | 20.1 | S
Effipac 18 | 5 | 89.5 | 91.5 | 3.64 | 61.5 | 2.04 | 25.2 | S
Effipac 18 | 6 | 107.4 | 109.9 | 3.64 | 73.8 | 2.04 | 30.2 | S
Effipac 26 | 1 | 26 | 26.6 | 3.34 | 17 | 1.8 | 8 | M
Effipac 26 | 2 | 52 | 53.3 | 3.34 | 34 | 1.8 | 16 | M
Effipac 26 | 3 | 78 | 79.9 | 3.34 | 51 | 1.8 | 23.9 | M
Effipac 26 | 4 | 104 | 106.6 | 3.34 | 68 | 1.8 | 31.9 | M
Effipac 26 | 5 | 130 | 133.2 | 3.34 | 85 | 1.8 | 39.9 | M
Effipac 26 | 6 | 156 | 159.9 | 3.34 | 102 | 1.8 | 47.9 | M
Effipac 32 | 1 | 32.1 | 33.6 | 3.37 | 21.7 | 1.82 | 10 | M
Effipac 32 | 2 | 64.2 | 67.2 | 3.37 | 43.4 | 1.82 | 19.9 | M
Effipac 32 | 3 | 96.3 | 100.8 | 3.37 | 65.1 | 1.82 | 29.9 | M
Effipac 32 | 4 | 128.4 | 134.4 | 3.37 | 86.8 | 1.82 | 39.9 | M
Effipac 32 | 5 | 160.5 | 168 | 3.37 | 108.5 | 1.82 | 49.9 | M
Effipac 32 | 6 | 192.6 | 201.6 | 3.37 | 130.2 | 1.82 | 59.8 | M
Effipac 50 | 1 | 50.2 | 51.3 | 3.4 | 32.9 | 1.51 | 15.1 | L
Effipac 50 | 2 | 100.4 | 102.7 | 3.4 | 65.8 | 1.51 | 30.2 | L
Effipac 50 | 3 | 150.6 | 154 | 3.4 | 98.7 | 1.51 | 45.3 | L
Effipac 50 | 4 | 200.8 | 205.4 | 3.4 | 131.6 | 1.51 | 60.4 | L
Effipac 50 | 5 | 251 | 256.7 | 3.4 | 164.5 | 1.51 | 75.5 | L
Effipac 50 | 6 | 301.2 | 308 | 3.4 | 197.4 | 1.51 | 90.6 | L
Effipac 70 | 1 | 66.8 | 67.4 | 3.36 | 46.4 | 1.54 | 20.1 | XL
Effipac 70 | 2 | 133.6 | 134.7 | 3.36 | 92.8 | 1.54 | 40.1 | XL
Effipac 70 | 3 | 200.4 | 202.1 | 3.36 | 139.2 | 1.54 | 60.2 | XL
Effipac 70 | 4 | 267.2 | 269.5 | 3.36 | 185.6 | 1.54 | 80.2 | XL
Effipac 70 | 5 | 334 | 336.9 | 3.36 | 232 | 1.54 | 100.2 | XL
Effipac 70 | 6 | 400.8 | 404.2 | 3.36 | 278.4 | 1.54 | 120.3 | XL
SÉLECTION APTAE (R290) — Toutes les configurations possibles
Modèle | Nb PAC | P. nominale totale (kW) | P. à A7/W45 (kW) | COP A7/W45 | P. à A-7/W55 (kW) | COP A-7/W55 | P. élec. max (kW) | Chassis
Aptae 15 | 1 | 16.3 | 15.5 | 4 | 10.5 | 2.14 | 3.9 | S
Aptae 15 | 2 | 32.7 | 31 | 4 | 21 | 2.14 | 7.8 | S
Aptae 15 | 3 | 49 | 46.5 | 4 | 31.5 | 2.14 | 11.6 | S
Aptae 15 | 4 | 65.3 | 62 | 4 | 42 | 2.14 | 15.5 | S
Aptae 15 | 5 | 81.6 | 77.5 | 4 | 52.5 | 2.14 | 19.4 | S
Aptae 15 | 6 | 98 | 93 | 4 | 63 | 2.14 | 23.3 | S
Aptae 18 | 1 | 18.7 | 18.5 | 3.76 | 12.1 | 2.03 | 4.9 | S
Aptae 18 | 2 | 37.4 | 37 | 3.76 | 24.2 | 2.03 | 9.8 | S
Aptae 18 | 3 | 56.2 | 55.4 | 3.76 | 36.3 | 2.03 | 14.7 | S
Aptae 18 | 4 | 74.9 | 73.9 | 3.76 | 48.4 | 2.03 | 19.6 | S
Aptae 18 | 5 | 93.6 | 92.4 | 3.76 | 60.5 | 2.03 | 24.6 | S
Aptae 18 | 6 | 112.3 | 110.9 | 3.76 | 72.6 | 2.03 | 29.5 | S
Aptae 23 | 1 | 22.8 | 23 | 3.89 | 14.7 | 2.1 | 5.9 | M
Aptae 23 | 2 | 45.6 | 46 | 3.89 | 29.4 | 2.1 | 11.8 | M
Aptae 23 | 3 | 68.4 | 69 | 3.89 | 44.1 | 2.1 | 17.8 | M
Aptae 23 | 4 | 91.2 | 92 | 3.89 | 58.8 | 2.1 | 23.7 | M
Aptae 23 | 5 | 114 | 115 | 3.89 | 73.5 | 2.1 | 29.6 | M
Aptae 23 | 6 | 136.8 | 138 | 3.89 | 88.2 | 2.1 | 35.5 | M
Aptae 27 | 1 | 27 | 27.5 | 3.55 | 17.4 | 1.91 | 7.8 | M
Aptae 27 | 2 | 54 | 55 | 3.55 | 34.8 | 1.91 | 15.5 | M
Aptae 27 | 3 | 81 | 82.5 | 3.55 | 52.2 | 1.91 | 23.2 | M
Aptae 27 | 4 | 108 | 110 | 3.55 | 69.6 | 1.91 | 31 | M
Aptae 27 | 5 | 135 | 137.6 | 3.55 | 87 | 1.91 | 38.8 | M
Aptae 27 | 6 | 162 | 165.1 | 3.55 | 104.4 | 1.91 | 46.5 | M
Aptae 40 | 1 | 40 | 40.2 | 3.33 | 25.8 | 1.8 | 12.1 | L
Aptae 40 | 2 | 80 | 80.4 | 3.33 | 51.6 | 1.8 | 24.1 | L
Aptae 40 | 3 | 120 | 120.7 | 3.33 | 77.4 | 1.8 | 36.2 | L
Aptae 40 | 4 | 160 | 160.9 | 3.33 | 103.2 | 1.8 | 48.3 | L
Aptae 40 | 5 | 200 | 201.1 | 3.33 | 129 | 1.8 | 60.4 | L
Aptae 40 | 6 | 240 | 241.3 | 3.33 | 154.8 | 1.8 | 72.4 | L
Aptae 50 | 1 | 50 | 50.5 | 3.33 | 32.2 | 1.8 | 15.2 | L
Aptae 50 | 2 | 100 | 101 | 3.33 | 64.4 | 1.8 | 30.3 | L
Aptae 50 | 3 | 150 | 151.6 | 3.33 | 96.6 | 1.8 | 45.5 | L
Aptae 50 | 4 | 200 | 202.1 | 3.33 | 128.8 | 1.8 | 60.6 | L
Aptae 50 | 5 | 250 | 252.6 | 3.33 | 161 | 1.8 | 75.8 | L
Aptae 50 | 6 | 300 | 303.1 | 3.33 | 193.2 | 1.8 | 91 | L
Aptae 65 | 1 | 62 | 58.9 | 3.33 | 39.9 | 1.8 | 17.7 | XL
Aptae 65 | 2 | 124 | 117.8 | 3.33 | 79.8 | 1.8 | 35.3 | XL
Aptae 65 | 3 | 186 | 176.7 | 3.33 | 119.7 | 1.8 | 53 | XL
Aptae 65 | 4 | 248 | 235.6 | 3.33 | 159.6 | 1.8 | 70.7 | XL
Aptae 65 | 5 | 310 | 294.5 | 3.33 | 199.5 | 1.8 | 88.4 | XL
Aptae 65 | 6 | 372 | 353.4 | 3.33 | 239.4 | 1.8 | 106 | XL
DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE — Table de référence
Puissance (kW) | ΔT=5K Débit (m³/h) | ΔT=5K Débit (L/h) | ΔT=7K Débit (m³/h) | Diamètre int (mm) | Diamètre ext (mm) | Bouteille (mm) | Ballon tampon (L)
10 | 1.72 | 1720 | 1.23 | 40 | 42 | 120 | 140
15 | 2.58 | 2580 | 1.84 | 50 | 54 | 150 | 210
20 | 3.44 | 3439 | 2.46 | 50 | 54 | 150 | 280
25 | 4.3 | 4299 | 3.07 | 66 | 70 | 198 | 350
30 | 5.16 | 5159 | 3.69 | 66 | 70 | 198 | 420
40 | 6.88 | 6879 | 4.91 | 66 | 70 | 198 | 560
50 | 8.6 | 8598 | 6.14 | 66 | 70 | 198 | 700
60 | 10.32 | 10318 | 7.37 | 66 | 70 | 198 | 840
70 | 12.04 | 12038 | 8.6 | 66 | 70 | 198 | 980
80 | 13.76 | 13758 | 9.83 | 66 | 70 | 198 | 1120
100 | 17.2 | 17197 | 12.28 | 66 | 70 | 198 | 1400
120 | 20.64 | 20636 | 14.74 | 66 | 70 | 198 | 1680
150 | 25.8 | 25795 | 18.43 | 66 | 70 | 198 | 2100
200 | 34.39 | 34394 | 24.57 | 66 | 70 | 198 | 2800

## MONOTONE
COURBE MONOTONE DE CHAUFFAGE
Méthode des bins EN 14825 — Heures cumulées vs puissance
Exemple: Paris (75), 1500m² RE2020 / RT2012, Tbase=-5°C, Déperditions=60.0 kW
PAC: 4× Effipac 14 (56.4 kW nominal), T°eau=45°C, Zone H1
T°ext (°C) | Heures | Besoins (kW) | Capacité PAC (kW) | COP | Appoint (kW)
-20 | 1 | 97.5 | 57.6 | 3.97 | 39.9
-19 | 2 | 95 | 57.6 | 3.97 | 37.4
-18 | 4 | 92.5 | 57.6 | 3.97 | 34.9
-17 | 6 | 90 | 57.6 | 3.97 | 32.4
-16 | 10 | 87.5 | 57.6 | 3.97 | 29.9
-15 | 15 | 85 | 57.6 | 3.97 | 27.4
-14 | 22 | 82.5 | 57.6 | 3.97 | 24.9
-13 | 30 | 80 | 57.6 | 3.97 | 22.4
-12 | 40 | 77.5 | 57.6 | 3.97 | 19.9
-11 | 52 | 75 | 57.6 | 3.97 | 17.4
-10 | 65 | 72.5 | 57.6 | 3.97 | 14.9
-9 | 80 | 70 | 57.6 | 3.97 | 12.4
-8 | 100 | 67.5 | 57.6 | 3.97 | 9.9
-7 | 120 | 65 | 57.6 | 3.97 | 7.4
-6 | 145 | 62.5 | 57.6 | 3.97 | 4.9
-5 | 170 | 60 | 57.6 | 3.97 | 2.4
-4 | 200 | 57.5 | 57.6 | 3.97 | 0
-3 | 230 | 55 | 57.6 | 3.97 | 0
-2 | 265 | 52.5 | 57.6 | 3.97 | 0
-1 | 300 | 50 | 57.6 | 3.97 | 0
0 | 340 | 47.5 | 57.6 | 3.97 | 0
1 | 380 | 45 | 57.6 | 3.97 | 0
2 | 420 | 42.5 | 57.6 | 3.97 | 0
3 | 460 | 40 | 57.6 | 3.97 | 0
4 | 500 | 37.5 | 57.6 | 3.97 | 0
5 | 540 | 35 | 57.6 | 3.97 | 0
6 | 560 | 32.5 | 57.6 | 3.97 | 0
7 | 570 | 30 | 57.6 | 3.97 | 0
8 | 560 | 27.5 | 57.6 | 3.97 | 0
9 | 530 | 25 | 57.6 | 3.97 | 0
10 | 500 | 22.5 | 57.6 | 3.97 | 0
11 | 460 | 20 | 57.6 | 3.97 | 0
12 | 420 | 17.5 | 57.6 | 3.97 | 0
13 | 380 | 15 | 57.6 | 3.97 | 0
14 | 340 | 12.5 | 57.6 | 3.97 | 0
15 | 300 | 10 | 57.6 | 3.97 | 0
16 | 250 | 7.5 | 57.6 | 3.97 | 0
17 | 200 | 5 | 57.6 | 3.97 | 0
18 | 150 | 2.5 | 57.6 | 3.97 | 0
Énergie totale chauffage (kWh/an) |  |  | 326850
Énergie PAC (kWh/an) |  |  | 317848
Énergie appoint (kWh/an) |  |  | 9002
Taux de couverture annuel |  |  | 97.2
SCOP pondéré estimé |  |  | 3.5
Données courbe monotone (heures cumulées)
Heures | Charge (kW) | Capacité PAC (kW)
1 | 97.5 | 57.6
122 | 77.5 | 57.6
243 | 72.5 | 57.6
364 | 67.5 | 57.6
485 | 65 | 57.6
606 | 62.5 | 57.6
727 | 60 | 57.6
848 | 60 | 57.6
969 | 57.5 | 57.6
1090 | 55 | 57.6
1211 | 55 | 57.6
1332 | 52.5 | 57.6
1453 | 52.5 | 57.6
1574 | 50 | 57.6
1695 | 50 | 57.6
1816 | 50 | 57.6
1937 | 47.5 | 57.6
2058 | 47.5 | 57.6
2179 | 47.5 | 57.6
2300 | 45 | 57.6
2421 | 45 | 57.6
2542 | 45 | 57.6
2663 | 42.5 | 57.6
2784 | 42.5 | 57.6
2905 | 42.5 | 57.6
3026 | 40 | 57.6
3147 | 40 | 57.6
3268 | 40 | 57.6
3389 | 40 | 57.6
3510 | 37.5 | 57.6
3631 | 37.5 | 57.6
3752 | 37.5 | 57.6
3873 | 37.5 | 57.6
3994 | 35 | 57.6
4115 | 35 | 57.6
4236 | 35 | 57.6
4357 | 35 | 57.6
4478 | 35 | 57.6
4599 | 32.5 | 57.6
4720 | 32.5 | 57.6
4841 | 32.5 | 57.6
4962 | 32.5 | 57.6
5083 | 30 | 57.6
5204 | 30 | 57.6
5325 | 30 | 57.6
5446 | 30 | 57.6
5567 | 30 | 57.6
5688 | 27.5 | 57.6
5809 | 27.5 | 57.6
5930 | 27.5 | 57.6
6051 | 27.5 | 57.6
6172 | 27.5 | 57.6
6293 | 25 | 57.6
6414 | 25 | 57.6
6535 | 25 | 57.6
6656 | 25 | 57.6
6777 | 22.5 | 57.6
6898 | 22.5 | 57.6
7019 | 22.5 | 57.6
7140 | 22.5 | 57.6
7261 | 20 | 57.6
7382 | 20 | 57.6
7503 | 20 | 57.6
7624 | 20 | 57.6
7745 | 17.5 | 57.6
7866 | 17.5 | 57.6
7987 | 17.5 | 57.6
8108 | 15 | 57.6
8229 | 15 | 57.6
8350 | 15 | 57.6
8471 | 15 | 57.6
8592 | 12.5 | 57.6
8713 | 12.5 | 57.6
8834 | 10 | 57.6
8955 | 10 | 57.6
9076 | 10 | 57.6
9197 | 7.5 | 57.6
9318 | 7.5 | 57.6
9439 | 5 | 57.6
9560 | 5 | 57.6
9681 | 2.5 | 57.6
9717 | 2.5 | 57.6

## COMPARAISON
COMPARAISON CONCURRENTIELLE
Atlantic Effipac/Aptae vs Daikin vs Mitsubishi
Gamme EFFIPAC (R32) — Comparaison par modèle
Marque / Gamme | Modèle | Puissance nom. (kW) | Réfrigérant | T° max (°C) | COP A7/W35 | COP A7/W55 | Avantages
Atlantic Effipac | Effipac 14 | 14.1 | R32 | 60 | 4.85 | 3.09 | Monobloc Full Inverter, cascade 420kW
Atlantic Effipac | Effipac 18 | 17.9 | R32 | 60 | 4.4 | 2.88 | Monobloc Full Inverter, cascade 420kW
Atlantic Effipac | Effipac 26 | 26 | R32 | 60 | 4.04 | 2.64 | Monobloc Full Inverter, cascade 420kW
Atlantic Effipac | Effipac 32 | 32.1 | R32 | 60 | 4.09 | 2.63 | Monobloc Full Inverter, cascade 420kW
Atlantic Effipac | Effipac 50 | 50.2 | R32 | 60 | 4.11 | 2.68 | Monobloc Full Inverter, cascade 420kW
Atlantic Effipac | Effipac 70 | 66.8 | R32 | 60 | 4.1 | 2.6 | Monobloc Full Inverter, cascade 420kW
Daikin Altherma 3 H HT | EABH16DA9W | 16 | R290 | 70 | 4.6 | 3.1 | Bi-bloc
Daikin Altherma 3 H HT | EABX16DA9W | 16 | R290 | 70 | 4.56 | 3.08 | Bi-bloc
Daikin Altherma 3 H HT | Altherma 3 R ECH2O | 14 | R290 | 70 | 4.3 | 2.9 | Bi-bloc
Mitsubishi Ecodan CAHV | CAHV-P500YA-HPB | 45 | R744 (CO2) | 90 |  |  | CO2 jusqu'à 90°C
Mitsubishi Ecodan CAHV | CAHV-P500YB-HPB | 50 | R744 (CO2) | 90 |  |  | CO2 jusqu'à 90°C
Gamme APTAE (R290) — Comparaison par modèle
Marque / Gamme | Modèle | Puissance nom. (kW) | Réfrigérant | T° max (°C) | COP A7/W35 | COP A7/W55 | Avantages
Atlantic Aptae | Aptae 15 | 16.33 | R290 | 75 | 4.94 | 3.37 | R290 naturel, HT 75°C, Keymark
Atlantic Aptae | Aptae 18 | 18.72 | R290 | 75 | 4.62 | 3.27 | R290 naturel, HT 75°C, Keymark
Atlantic Aptae | Aptae 23 | 22.8 | R290 | 75 | 4.77 | 3.18 | R290 naturel, HT 75°C, Keymark
Atlantic Aptae | Aptae 27 | 27 | R290 | 75 | 4.35 | 3.01 | R290 naturel, HT 75°C, Keymark
Atlantic Aptae | Aptae 40 | 40 | R290 | 75 | 4.1 | 2.65 | R290 naturel, HT 75°C, Keymark
Atlantic Aptae | Aptae 50 | 50 | R290 | 75 | 4.21 | 2.9 | R290 naturel, HT 75°C, Keymark
Atlantic Aptae | Aptae 65 | 62 | R290 | 75 | 4.1 | 2.65 | R290 naturel, HT 75°C, Keymark
Daikin Altherma 3 H HT | EABH16DA9W | 16 | R290 | 70 | 4.6 | 3.1 | Bi-bloc
Daikin Altherma 3 H HT | EABX16DA9W | 16 | R290 | 70 | 4.56 | 3.08 | Bi-bloc
Daikin Altherma 3 H HT | Altherma 3 R ECH2O | 14 | R290 | 70 | 4.3 | 2.9 | Bi-bloc
Mitsubishi Ecodan CAHV | CAHV-P500YA-HPB | 45 | R744 (CO2) | 90 | 3.8 |  | CO2 HT, ECS collective
Mitsubishi Ecodan CAHV | CAHV-P500YB-HPB | 50 | R744 (CO2) | 90 | 3.9 |  | CO2 HT, ECS collective
ARGUMENTS CLÉS ATLANTIC
Effipac R32 | Monobloc Full Inverter, pas de liaison frigorifique. Cascade jusqu'à 420 kW (6 unités). Régulation Navistem T3100 intégrée.
Aptae R290 | Réfrigérant naturel (R290), GWP=3. Haute température 75°C sans appoint. Certifié Heat Pump Keymark. SCOP jusqu'à 4.94.
vs Daikin | Daikin Altherma 3 H HT : gamme résidentielle/petit collectif. Puissance max 18 kW vs 70 kW Effipac / 65 kW Aptae. Bi-bloc (liaison frigo nécessaire).
vs Mitsubishi | Mitsubishi Ecodan CAHV : CO2, idéal ECS mais COP chauffage inférieur en basse température. Prix matériel significativement plus élevé.
SAV & Support | Réseau installateurs France, formation Atlantic Systèmes, pièces détachées garanties 10 ans, support technique dédié collectif.

## TUYAUTERIE
Diamètres de tuyauterie — Référence
Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Débit max (L/h) | Usage typique
14 | 16 | 150 | Petit circuit secondaire
20 | 22 | 380 | Circuit radiateur individuel
26 | 28 | 770 | Boucle PAC 15-20 kW
33 | 35 | 1500 | Boucle PAC 25-40 kW
40 | 42 | 2450 | Boucle PAC 40-60 kW
50 | 54 | 4200 | Boucle PAC 60-100 kW
66 | 70 | 8000 | Collecteur principal >100 kW

## GUIDE
GUIDE D'UTILISATION
1. Onglet SAISIE
• Département (01-95, 2A, 2B)
• Altitude en mètres (correction automatique de Tbase)
• Bord de mer (ajoute +2°C à Tbase)
• Type de bâtiment (détermine les déperditions spécifiques)
• Surface habitable en m²
• Température de consigne (19°C par défaut)
• Gamme PAC: Effipac R32 ou Aptae R290
• Température eau départ: 35, 45 ou 55°C
• Delta T: écart primaire (5K standard)
• Nombre de PAC max en cascade
2. Onglet RÉSULTATS
• Toutes les combinaisons modèle × nombre d'unités
• Performance à A7/W45 et A-7/W55
• Table hydraulique (débits, diamètres, ballons tampon)
3. Onglet MONOTONE
• Heures cumulées vs puissance de chauffage
• Capacité PAC superposée
• Taux de couverture annuel
• SCOP pondéré
4. Onglet COMPARAISON
• Daikin Altherma 3 H HT (R290, résidentiel)
• Mitsubishi Ecodan CAHV (CO2, collectif)
• Arguments commerciaux clés
5. Onglet DATA_PAC
• Pcalo, COP, Pabs pour chaque modèle
• À chaque température extérieure (-20 à +20°C)
• Pour chaque température eau (35, 45, 55°C)
• Interpolation linéaire depuis données certifiées Keymark
Normes
ADEME/COSTIC (ECS collectif), Heat Pump Keymark (Aptae R290)